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OBJETIVO Y ORGANIZACIÓN DEL INFORME


El presente informe tiene como objetivo determinar la cantidad y tipo de extintores necesarios para una correcta protección contra incendios en el sitio de referencia a través del Cálculo de Carga de Fuego de acuerdo a las normativas y leyes descriptas.
En virtud de que la Planta esta en etapa de finalización de obra, y las instalaciones utilizadas no son la totalidad sino un parcial, el presente informe se refiere a los sectores que están con actividad solamente.
En la medida que se ocupen e inicien actividad los demás sectores, se actualizará el presente informe técnico.


INTRODUCCIÓN


La carga de fuego se define como el peso en madera por unidad de superficie (Kg./m2), capaz de desarrollar una cantidad de calorías equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. 

Sector de Incendio: Espacio físico que es sometido al estudio de la carga de fuego.

Como patrón de referencia se considera la madera con poder calorífico inferior a 4400 Cal/kg., a
modo de combustible Standard.

En el cálculo de la carga de fuego se incluyen todos los materiales combustibles presentes en el sector considerado, aun los incorporados al edificio mismo (pisos, revestimientos, puertas,
cielorrasos, etc.).

Los combustibles líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, recipientes o depósitos se supondrán uniformemente repartidos sobre la superficie del sector de incendio.

Si la repartición de los materiales combustibles dentro del local esta realizada permanentemente de una manera desigual se toma como base, la carga de fuego mas elevada en una superficie parcial de 200 m2.

Las explosiones solo se consideraran solo como posibles fuentes de ignición.

El valor de la carga de fuego cada vez asume mayor importancia dado que numerosos parámetros relacionados con los incendios, son expresados en función de la misma: resistencia al fuego, verificación estructural, duración del incendio, estimación del riesgo, etc..

Como ultimo concepto, el valor de la carga de fuego es independiente del peligro potencial, que podrá ser elevado, común, o reducido por un mismo valor de carga de fuego. Es decir que la carga de fuego representa el peso de madera ideal, supuesta uniformemente distribuida, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la que produciría la combustión completa de los materiales contenidos en el sector de incendio.






LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS UTILIZADAS

Para la evaluación de los elementos contra incendios existentes en la compañía se han utilizado las siguientes Leyes, Decretos, y Normas Técnicas:

· Ley Nacional 19587 - Decreto Reglamentario 351 – SEH en el Trabajo

· Norma IRAM 3523 – Extintores a base de polvo bajo presión manuales.

· Norma IRAM 3550 – Extintores a base de polvo bajo presión sobre ruedas.

· Norma IRAM 3509 – Extintores a base de CO2 manuales.

· Norma IRAM 3565 – Extintores a base de CO2 sobre ruedas.

· Norma IRAM 3525 – Extintores a base de agua bajo presión manuales.

· Norma IRAM 3542 – Ensayo de Potencial extintor clase A.

· Norma IRAM 3543 – Ensayo de Potencial extintor clase B.

UBICACIÓN DEL PREDIO Y DESCRIPCION

La Planta de LA GRAN EMPRESA S.A. se ubica en la calle 99 nro 9999 PARQUE INDUSTRIAL PILAR, Pcia. de Buenos Aires.
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Dentro de sus actividades realizan la fabricación de tapas plásticas para la industria alimenticia, en una superficie cubierta de 4300m2.



DESARROLLO

SECTORES Y SUPERFICIES
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CALCULO

MANTENIMIENTO

[image: ]

[image: ]













PLANTA
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DEPOSITO
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LOGISTICA
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SALA DE MAQUINAS
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
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CONDICIONES DE SITUACION, CONSTRUCCION, Y EXTINCION
Decreto 351/1979 cuadro de condiciones

[image: ]

Clasificación del establecimiento: INDUSTRIA RIESGO 3 
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Condición S 2: APLICA
Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y 0,30 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m. de hormigón.
Condición C 1: NO APLICA
Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de doble contacto y estarán provistas de cierre automático

Condición C3: APLICA

Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie es superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha.
En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2.000 m2.

Condición E3: APLICA

Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E 1; la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos.

Condición E 11: APLICA
Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con avisadores automáticos y/o detectores de incendio.
Condición E12: APLICA
Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2, contará con rociadores automáticos.

Condición E 13: APLICA
En los locales que requieran esta condición, con superficie mayor de 100m2, la estiba distará 1mt de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250m2, habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 0,25mt. 

CONCLUSIONES
Cantidad de extintores de acuerdo a la Carga de Fuego: CUMPLE
Condiciones de situación: CUMPLE
Condiciones de construcción: CUMPLE
Condiciones de extinción: CUMPLE
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Sector MANTENIMIENTO Superficie del Sector (m2) 400

Clase de Fuego B

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

ACEITE  50 9500 475000

CABLES ELECTRICOS 70 5000 350000

PLASTICOS 400 5000 2000000

PINTURAS 300 11000 3300000

SOLVENTES 300 11000 3300000

0

TOTAL CALOR GENERADO 9425000

Kg Madera Equivalente 2142

Carga de Fuego (kg/m2)

5,4
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Sector MANTENIMIENTO Superficie del Sector (m2) 400

Clase de Fuego A

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

POLIURETANO 350 6000 2100000

MADERA 700 4400 3080000

CARTON 400 4000 1600000

PAPEL 300 4000 1200000

0

0

TOTAL CALOR GENERADO 7980000

Kg Madera Equivalente 1814

Carga de Fuego (kg/m2)

4,5
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Sector PLANTA Superficie del Sector (m2) 1589

Clase de Fuego B

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

ACEITE  750 9500 7125000

CABLES ELECTRICOS 3900 5000 19500000

PLASTICOS 7000 5000 35000000

PINTURAS 150 11000 1650000

SOLVENTES 350 11000 3850000

0

TOTAL CALOR GENERADO 67125000

Kg Madera Equivalente 15256

Carga de Fuego (kg/m2)

9,6
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Sector PLANTA Superficie del Sector (m2) 1589

Clase de Fuego A

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

POLIURETANO 1400 6000 8400000

MADERA 2100 4400 9240000

CARTON 980 4000 3920000

PAPEL 780 4000 3120000

0

0

TOTAL CALOR GENERADO 24680000

Kg Madera Equivalente 5609

Carga de Fuego (kg/m2)

3,5
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Sector DEPOSITO Superficie del Sector (m2) 1547

Clase de Fuego B

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

ACEITE  100 9500 950000

CABLES ELECTRICOS 600 5000 3000000

PLASTICOS 180000 5000 900000000

PINTURAS 100 11000 1100000

SOLVENTES 200 11000 2200000

0

TOTAL CALOR GENERADO 907250000

Kg Madera Equivalente 206193

Carga de Fuego (kg/m2)

133,3
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Sector DEPOSITO Superficie del Sector (m2) 1547

Clase de Fuego A

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

POLIURETANO 0 6000 0

MADERA 30000 4400 132000000

CARTON 70000 4000 280000000

PAPEL 5000 4000 20000000

0

0

TOTAL CALOR GENERADO 432000000

Kg Madera Equivalente 98182

Carga de Fuego (kg/m2)

63,5
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Sector LOGISTICA Superficie del Sector (m2) 420

Clase de Fuego B

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

ACEITE  500 9500 4750000

CABLES ELECTRICOS 1500 5000 7500000

PLASTICOS 15000 5000 75000000

PINTURAS 100 11000 1100000

SOLVENTES 200 11000 2200000

0

TOTAL CALOR GENERADO 90550000

Kg Madera Equivalente 20580

Carga de Fuego (kg/m2)

49
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Sector LOGISTICA Superficie del Sector (m2) 420

Clase de Fuego A

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

POLIURETANO 400 6000 2400000

MADERA 5000 4400 22000000

CARTON 3000 4000 12000000

PAPEL 200 4000 800000

0

0

TOTAL CALOR GENERADO 37200000

Kg Madera Equivalente 8455

Carga de Fuego (kg/m2)

20,1
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Sector SALA DE MAQUINAS Superficie del Sector (m2) 400

Clase de Fuego B

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

ACEITE  1900 9500 18050000

CABLES ELECTRICOS 6500 5000 32500000

PLASTICOS 3500 5000 17500000

PINTURAS 0 11000 0

SOLVENTES 0 11000 0

GLICOLES 1100 9500 10450000

TOTAL CALOR GENERADO 78500000

Kg Madera Equivalente 17841

Carga de Fuego (kg/m2)

44,6
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Sector SALA DE MAQUINAS Superficie del Sector (m2) 400

Clase de Fuego A

Riesgo del Sector

Descripción material Cantidad (kg) Poder Calorífico (Kcal/kg) Calor Generado (Kcal)

POLIURETANO 400 6000 2400000

MADERA 5000 4400 22000000

CARTON 3000 4000 12000000

PAPEL 200 4000 800000

0

0

TOTAL CALOR GENERADO 37200000

Kg Madera Equivalente 8455

Carga de Fuego (kg/m2)

21,1
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Sector

Superficie 

(m2)

Carga de 

Fuego Clase A 

(kg/m2)

Carga de 

Fuego Clase B 

(kg/m2)

Tipo de Extintor 

necesario *

Cantidad **

Cumple ó 

excede

Recomendaciones

MANTENIMIENTO 400 3,2 5,4

Polvo Químico ABC 5kg 

Potencial Extintor 6A 

40B

3 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

Polvo Químico ABC 5kg 

Potencial Extintor 6A 

40B

2 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

Polvo Químico ABC 10kg 

Potencial Extintor 6A 

60B

1 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

HCFC 123 10kg  5 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

HCFC 123 5kg  5 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

DEPOSITO 1547 63,5 133,5

Polvo Químico ABC 5kg 

Potencial Extintor 6A 

40B

6 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

LOGISTICA 420 20,1 49

Polvo Químico ABC 5kg 

Potencial Extintor 6A 

40B

2 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

Polvo Químico ABC 5kg 

Potencial Extintor 6A 

40B

4 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

CO2 10LB UL 3 SI

Extintores con Sello IRAM, instalados 

de acuerdo a IRAM 10005

NOTA: en los extintores de Polvo el potencial extintor mencionado se logra con Polvo Químico Seco ABC color VERDE IRAM 3569

* Según Decreto 351 Cap 18 Anexo VII Tablas I y II

* * Según Decreto 351 Cap 18 Art 176

9,6 PLANTA 1589 3,5

SALA DE 

MAQUINAS Y 

PASILLO TECNICO 

BAJO NIVEL

445 21,1 44,6
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S1 S2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13

3

1

Banco - Hotel (Cualquier denominación)

3

2 1 11

8 11

Actividades Administrativas

3

2 1

8 11 13

2

2 1 8

3

2 1 3 7

4 11 12 13

4

2 1 4 7

8 11 13

Galeria Comercial

3

2 2 11

11

Sanidad y Salubridad

4

2 1 9

8 11

2

2 1 6 7 8

3

2 1 3

3 11 12 13

4

2 1 4

4 11 13

1

1 2

1 11 13

2

1 2 8

3

2 1 3 7

3 11 12 13

4

2 1 4 7

4 11 13

4

1

8 11

Cine, teatro Cine-Teatro

 (+200 localidades)

3

1 5 10 11

1 2

Televisión

3

2 1 3 11

3 11 12 13

Estadios

4

2 1 11

5

Otros rubros

4

2 1 11

4

4

1

4

1 11

8 11

Estación de servicio - Garaje

3

2 1 8

7 10

Industria - Taller mécanico - Pintura

3

2 1 3

7

Comercio - Depósito

4

2 1 4

4

Guarda Mecanizada

3

2 1

6

2

2

1 9

3

2

1 9

4

2

1 9

Depósito 

Industria



Depósito de garrafas

Cumplirá lo indicado en depósito de inflamables

Cumplirá lo indicado en depósito de inflamables

Cumplirá lo indicado en depósito de inflamables

Aire Libre Depósitos e Industrias (Exclusivo playas de 

estacionamiento)

Automotores

Actividades religiosas

Actividades culturales

Espectaculos y 

Diversión

CONDICIONES

Extinción

USOS

Vivienda - Residencia Colectiva

Educación

Situación Construcción

Comercio Locales Comerciales

Riesgo
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SECTOR

Condición de 

situación

Condición de 

construcción

Condición de 

extinción

Resistencia al 

fuego

TODA LA PLANTA

S2 C1/C3 E3/E11/E12/E13 F90
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Sector Superficie (m2)

MANTENIMIENTO 309

PLANTA 1589

DEPOSITO 1547

LOGISTICA 420

SALA DE MAQUINAS 400

PASILLO TECNICO 60

LA GRAN EMPRESA S.A.


